ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Po analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy brak rys. nr 2 Cała szkoła rzut parteru skala 1 : 200 z branży budowlanej. Prosimy Zamawiającego o dołączenie powyższego rysunku 
do w/w dokumentacji.

Odpowiedź. W załączeniu Zamawiający przekazuje brakujący rysunek w wersji elektronicznej Rys.Nr 2 Rzut parteru cała szkoła.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie koloru stolarki aluminiowej objętej przedmiotem zamówienia — jasnozielony zgodnie z rysunkami zestawieniowymi stolarki nr 5, 6, 7, 8

Odpowiedź. Ślusarka  aluminiowa w kolorze tożsamym jak istniejąca na obiekcie tj. jasno zielona.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że wartość współczynnika przenikania ciepła U dla całej konstrukcji okien i drzwi zewnętrznych ma wynosić:

- dla okien: Umax = 0,9 W/m2K

- dla drzwi: Umax  = 1,1 W/m2K.

Odpowiedź. Współczynnik przenikania U powinien wynosić dla całej konstrukcji stolarki i ślusarki dla okien U=0,9 W/m2K, dla drzwi U=1,3 W/m2K

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie precyzuje żadnych parametrów szkła 
w oknach i drzwiach zewnętrznych (np. współczynnik Lt, g).

Odpowiedź. Zastosowane szkło do  okien i drzwi powinno spełniać wszystkie parametry standardowe i dopuszczenia do zabudowy na obiektach użyteczności publicznej - w tym  na szkołach i przedszkolach, drzwi należy szklić szkłem bezpiecznym.

Pytanie 5. Prosimy o sprecyzowanie klasy p.poż. oraz wyposażenia dodatkowego drzwi 
(np. elektrozaczepy, okucia antypaniczne, RKZ) w ściankach AL-110 oraz AL-111 (rys. nr 6 Zestawienie stolarki parter).

Odpowiedź. Dodatkowe wyposażenie drzwi: Elektromagnetyczny trzymacz ze zworą dedykowany dla rozwiązania systemowego ślusarki oraz podłączonego i współpracującego z systemem pożarowym zaoferowanym przez wykonawcę w klasie odporności pożarowej zgodnej 
z poszczególnymi ściankami.

Pytanie 6. Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia dodatkowego drzwi (np. elektrozaczepy, okucia antypaniczne, RKZ) w ściankach: AL-08, AL-17.1, AL-19, AL-17, AL-22, AL-24, ST-32, ST-34 oraz drzwi AL-01, AL-05, AL-13, AL-14, AL-15, AL-16 (rysunki zestawieniowe stolarki nr 5, 6, 7,
8).

Odpowiedź. Dodatkowe wyposażenie drzwi: Elektromagnetyczny trzymacz ze zworą dedykowany dla rozwiązania systemowego ślusarki oraz podłączonego i współpracującego z systemem pożarowym zaoferowanym przez wykonawcę w klasie odporności pożarowej zgodnej 
z poszczególnymi ściankami.

Pytanie 7. Prosimy o doprecyzowanie jakim szkłem mają być szklone drzwi zewnętrzne aluminiowe:

a)	szkłem bezpiecznym — zgodnie z rys. nr 6 Zestawienie stolarki parter,

b)	szkłem bezpiecznym i antywłamaniowym - zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót str. 40, S.T. 15.00.00 - DRZWI ZEWNĘTRZNE, rozdz. 2.

W przypadku wariantu b) prosimy o podanie klasy odporności szyb na włamanie.

Odpowiedź. Drzwi należy szklić szkłem bezpiecznym.

Pytanie 8. Prosimy o doprecyzowanie czy kontrola dostępu do drzwi aluminiowych zewnętrznych 
i p.poż. ma być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź. Kontrola dostępu do drzwi zewnętrznych ma być obustronna - zgodnie ze stanem obecnym na obiekcie.

Pytanie 9. Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji "okna na siłowniku” oznaczonego na rys. nr 1 Cała szkoła piwnice skala 1:200. Informujemy w tym miejscu, iż brak jest w/w okna w rys. zestawieniowych.

Odpowiedź. Okno należy wykonać jako: okno PCV o wymiarach 100 x 100 cm ,U=0,9 W/m2K na siłowniku dedykowanym dla oferowanej centrali p -poż dla systemu nadciśnieniowego.

Pytanie 10. Zwracamy się  do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie Zamawiającego kosztorysów w formacie .ath.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje publikacji kosztorysów w formacie ath.

Pytanie 11. Ścianki EI-30 w szatniach piwnica:

Czy widniejące na rzucie piwnic rys. nr 1, oraz ujęte w przedmiarze poz. 97  ścianki są do wykonania jako systemowe G/K na ruszcie metalowym o odporności ogniowej EI-30, czy należy je wznieść murowane. Dokumentacja tego nie precyzuje. A podstawa wyceny w przedmiarze wskazuje 
na ścianki G/K.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

97 d.5	NNRNKB 202 2024-01 ŚCIANKI DZIAŁOWE W SZATNIACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30	m2

6.0*2.6*5	m2	78.000

Odpowiedź. Należy wykonać ścianki działowe w systemie g-k EI30.

Pytanie 12. Poz. 101 przedmiaru wskazuje do wyceny:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

101 d.5	KNR 0-19 0928-07 analiza indywidualna	montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z ALUMINIO- WYCH PRZY WYJŚCIACH EWAKUACYJNYCH o pow. ponad 1.5 m2 TRÓJ-	m2  SZYBOWE Umax=0.9

1.2*2.30*2	m2	5.520

W zestawieniu stolarki- nie ma takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Należy w przedmiarze przyjąć ilość "0".

Pytanie 13. Poz. 118 przedmiaru wskazuje do wyceny:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

118 d.6	KNR 0-19 1024-08 Do weryfikacji	DRZWI STALOWE EI30	m2

6*1.0*2.10	m2	12.600

W dokumentacji projektowej  na rzutach poszczególnych kondygnacji nie wykazano takich drzwi. Natomiast widnieją w zestawieniach  pod symbolami

ST-11; 2 szt. parter

ST-21; 2 szt. I piętro

ST-31; 2 szt. II piętro

Na rzucie piwnic są wykazane drzwi ST-07, ????????. których nie ma w żadnych zestawieniach.

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Drzwi zaznaczone są na rysunkach parteru , piętra i II piętra  oraz w zestawieniach - należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Drzwi ST07 zostały wycenione w pozycji 150 i znajdują się na rysunku nr 5

Pytanie 14. W przedmiarze poz. 119 dział segment B są wskazane do wyceny drzwi:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

119 d.6	KNR 0-19 1024-08 Do weryfikacji zamienna	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI30	m2

1.0*2.1	m2	2.100

Natomiast jak widać na powyższym fragmencie dokumentacji oprócz drzwi EI-30 o wym. 1,00*2,10 * 1 szt. są zaprojektowane obok drzwi EI-60 o symbolu AL-04. Proszę o wyjaśnienie, co dalej, ponieważ nie ma ich w przedmiarach?

Odpowiedź.  Drzwi Al-04 wyceniono w pozycji 144.

Pytanie 15. W przedmiarze poz. 134 dział segment E są wskazane do wyceny drzwi:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

134 d.7	KNR 0-19 1024-08	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI30	m2

1.0*2.1*2	m2	4.200

Na rzutach dokumentacji projektowej takie drzwi nie są wrysowane. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź. W pozycji 134 należy wycenić drzwi Al-06 EI60 w piwnicy  segment D o wymiarze 100x210 cm w ilości 1 szt.

Pytanie 16. W przedmiarze poz. 144 dział segment C są wskazane do wyceny 2 szt. drzwi:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

144 d.8	KNR 0-19 1024-08 DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI60	m2

1.0*2.1*2	m2	4.200

Natomiast na rzutach segmentu C są tylko jedne drzwi oznaczone AL-06 EI-60. Proszę o wyjaśnienia czy wyceniać jedne czy dwoje drzwi.

Odpowiedź. Pozycję 144 należy wycenić zgodnie z przedmiarem - drzwi znajdują się w piwnicy.

Pytanie 17. Na rzucie piwnic przy istniejących drzwiach jest opis „samozamykacz” sugeruje to, że należy zakupić i zamontować samozamykacze. Natomiast w przedmiarach nie ma pozycji do ich wyceny. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Oddzielne samozamykacze ujęte są w pozycji 183. pozostałe samozamykacze należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 lutego 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 13 lutego 
2018 r. o godz. 10:00 w sali 210.

Załącznik:

-	Rysunek Nr 2 CAŁA SZKOŁA RZUT PARTERU SKALA 1 200.pdf