ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:

zadanie 1)	budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

zadanie 2)	budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Proszę o weryfikację mocy dobranych agregatów zewnętrznych dla układów klimatyzacyjnych w obiektach: PT1- układ po prawej stronie, PT 2, PT 5. Suma nominalnych mocy chłodniczych poszczególnych jednostek wewnętrznych przewyższa nominalną moc chłodniczą agregatów zewnętrznych.

Odpowiedź. Jednostki wewnętrzne zostały dobrane z pewnym zapasem mocy chłodniczej. Założono niejednoczesność pracy z maksymalnym  obciążeniem jednostek wewnętrznych . Agregaty chłodnicze mogą pracować z przeciążeniem np około 130%. W projekcie przeciążenia są na niższym poziomie. Przy zastosowaniu agregatów danego producenta należy dobrać układy systemu Multi zgodnie 
z tabelą kombinacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wybranego producenta urządzeń klimatyzacyjnych.

Pytanie 2. Na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia przeznaczone do montażu klimatyzacji 
w każdym z obiektów?

Odpowiedź.

-	na parterze w PT1,PT2,PT5, Zebrzydowicka 30/3 i 30/7

-	na I piętrze - PT3

-	na II piętrze - PT4

Pytanie 3. Na jakiej wysokości znajduje się dach w obiekcie PT2? Czy jest zapewnione wyjście na dach? Jakie wymiary ma wyjście na dach? Czy dach jest płaski czy skośny?

Odpowiedź. Obiekt PT2 jest budynkiem wolnostojącym parterowym z dachem płaskim. Wejście 
na dach z zewnątrz lub do ustalenia z właścicielem obiektu

Pytanie 4. Jak należy prowadzić instalację freonową w pionie w obiekcie PT2- z wykorzystaniem istniejących murowanych kominów, natynkowo w korytach ściennych?

Odpowiedź. Prowadzenie instalacji należy uzgodnić z właścicielem budynku - projektant dopuszcza prowadzenie w korytkach po elewacji lub z wykorzystaniem istniejącego wolnego kanału jeżeli taki istnieje i nie służy do wentylacji pomieszczenia. W przypadku gdyby kanał był wykorzystany do wentylacji zabrania się prowadzenia przewodów w kanale

Pytanie 5. Czy w cenie należy uwzględnić koszt wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów, wymaganych przez producentów dla utrzymania gwarancji?

Odpowiedź. Nie. Przeglądy techniczne, konieczne do utrzymania gwarancji,  będą zlecane przez Użytkowników firmie posiadającej autoryzację do tych czynności (niekoniecznie Wykonawcy przedmiotu umowy).

Pytanie 6. Wyszczególnione w projekcie parametry i funkcje klimatyzatorów sugerują zastosowanie urządzeń konkretnego producenta. W celu zwiększenia konkurencyjności ofert proszę o wskazanie, które parametry techniczne i funkcje muszą zostać spełnione przez oferowane klimatyzatory, a które należy potraktować jako opcjonalne.

Odpowiedź. Należy zachować parametry ze specyfikacji oprócz: wyposażenia w superjonizator, wyposażenia w filtr katalityczny, oraz przepływ powietrza na najwyższym biegu – powyższe parametry można traktować jako opcjonalnie. Moce jednostek wewnętrznych i zewnętrznych również nie muszą mieć identycznych wydajności chłodniczych, lecz należy je przewymiarować w stosunku do ilości wyliczonego chłodu podanego na rysunkach w każdym pomieszczeniu.

Pytanie 7. Mamy pytanie odnośnie gwarancji na urządzenia klimatyzacyjne.

Warunkiem udzielenia jakiejkolwiek gwarancji na klimatyzatory jest przeprowadzanie przez Użytkownika obowiązkowych, dodatkowo płatnych przeglądów serwisowych, co najmniej dwa razy 
w roku. Czy koszt tych przeglądów ma być doliczony do oferty?

Odpowiedź. Nie. Przeglądy techniczne, konieczne do utrzymania gwarancji,  będą zlecane przez Użytkowników firmie posiadającej autoryzację do tych czynności (niekoniecznie Wykonawcy przedmiotu umowy).

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 grudnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców. Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.