ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:

zadanie 1)	budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

zadanie 2)	budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Białych: Stan elewacji na obiekcie jest w tragicznym stanie. Prosimy o doprecyzowanie technologii montażu jednostek zewnętrznych.

Odpowiedź. Jednostki zewnętrzne należy posadowić na dachu  parterowej przybudówki zgodnie 
z załączonymi rysunkami zamiennymi. Do montażu należy zastosować typowe systemy wsporcze 
z gotowymi stopami i profilami.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Białych: Czy instalacje freonowe, można prowadzić wyłącznie w środku pomieszczeń? Rysunki w tym względzie są niejednoznaczne, a brak jest dodatkowego opisu w projekcie.

Odpowiedź. Nie. Instalacje można prowadzić również na zewnątrz pomieszczeń.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Białych: Z powodu dużej ilości istniejącej instalacji teletechnicznej na ścianach w korytarzu, oraz przeszklonej ściany w miejscu prowadzenia instalacji, czy dopuszczone zostaną instalację na suficie w korytarzu? prowadzenie instalacji po ścianach jest niemożliwe z powodu dużej ilości kolizji.

Odpowiedź. Tak, dopuszczone zostaną instalację na suficie w korytarzu.

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Białych: Na trasie prowadzenia instalacji freonowych są elementy konstrukcyjne budynku (podciągi około 55x40). Czy należy się przez te podciągi przewiercić czy zrobić obejście tych podciągów?

Odpowiedź. Należy przewidzieć wykonanie obejścia elementów konstrukcyjnych.

Pytanie 5. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Białych: Na rysunku jedna z jednostek wewnętrznych spuszcza skropliny do pionu. Jednakże na obiekcie nie widać tego pionu (możliwe, iż jest w ścianie). Prosimy o informacje jak rozwiązać ten problem. Czy należy burzyć kawałek ściany aby wpiąć się 
do kanalizacji (o ile kanalizacja jest w ścianach) czy też może należy zastosować pompkę skroplin 
i odprowadzić skropliny na zewnątrz budynku?.

Odpowiedź. Należy przewidzieć zastosowanie pompki skroplin i odprowadzić skropliny na zewnątrz budynku.

Pytanie 6. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Białych: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję pracy zwyżki - min. 3 dni. Zabezpieczenia pod budynkiem uniemożliwiają stawianie rusztowań, 
a montaż na elewacji w takim stanie jest czasochłonny.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 7. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Kościuszki: Z powodu braku miejsca w istniejącej rozdzielni, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż dodatkowej rozdzielni dla potrzeb klimatyzacji.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 8. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Kościuszki: Na trasie prowadzenia instalacji freonowych są elementy konstrukcyjne budynku (podciąg około 25x30). Czy należy się przez ten podciągi przewiercić czy zrobić obejście tego podciągu?.

Odpowiedź. Należy przewidzieć wykonanie obejścia elementów konstrukcyjnych.

Pytanie 9. Dotyczy zadania nr 1, przy ulicy Chrobrego: W pomieszczeniu 2.6 (sekretariat) na trasie instalacji jest zabudowana szafa wnękowa aż do sufitu. Prosimy o doprecyzowanie jak należy dokonać przewiertu w tym miejscu.

Odpowiedź. Należy przewidzieć zmiany trasy z uwzględnieniem pomieszczenia 2.13 (korytarz) omijając wspomnianą kolizję.

Pytanie 10. Dotyczy zadania nr 1, przy ulicy Chrobrego: W pomieszczeniu 2,6 (sekretariat) na trasie instalacji są rolety w oknie (pionowe, luźno opuszczone). Przy prowadzeniu instalacji tą drogą wspomniane rolety zaczną odstawać od ściany. Prosimy o potwierdzenie iż, jest to dopuszczalne.

Odpowiedź. Należy przewidzieć zmiany trasy z uwzględnieniem pomieszczenia 2.13 (korytarz) omijając wspomnianą kolizję.

Pytanie 11. Dotyczy zadania nr 1, przy ulicy Chrobrego: Prosimy o drobną korektę wymaganych Qch dla jednostek wewnętrznych w celu poprawy konkurencyjności. Podane przez Państwa wartości jednostek wewnętrznych (tj. odpowiednio 2,2kW, 2,9kW oraz 5,7kW) spełniają na rynku 1 lub 2 producentów. Większość producentów na rynku, posiada w swojej ofercie poziomy odpowiednio 2,2kW, 2,8kW oraz 5,6kW. Przy dopuszczonym przez Państwa przewymiarowaniu 130%, podane wartości i tak osiągną o około 30% mniejsze wydajności niż deklarowane. Biorąc te informacje po uwagę, prosimy o dopuszczenie jako spełniające warunki w postępowaniu zainstalowanie systemu klimatyzacji przewymiarowanego nie więcej niż 120%, natomiast ze standardowymi, katalogowymi Qch tj. 2,2kW, 2,8kW oraz 5,6kW

Odpowiedź. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający uzna za spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w przypadku zaoferowania jednostek wewnętrznych o mocy chłodniczej min. 2,8
i 5,6 kW zamiast wymaganych min. 2,9 i 5,7 kW.

Pytanie 12. Dotyczy zadania nr 1, przy ulicy Chrobrego: Prosimy o zmianę parametrów temperaturowych dla jednostki zewnętrznej w celu poprawy konkurencyjności. Podane przez Państwa wartości jednostki zewnętrznej (tj. odpowiednio zakres pracy dla chłodzenia -15 do +43 oraz na grzania -15 do +27) jest spełniony przez 2 znane nam firmy. O ile zakres temperaturowy dla grzania jest w miarę dobrze dobrany (niemniej duża ilość producentów deklaruje działanie systemu przy -20 stopniach dla grzania) to zakres dla chłodzenia jest zbyt przesunięty w kierunku temperatur ujemnych. Tak niskie temperatury (-15) są potrzebne tylko w przypadku serwerowni, a w omawianym przetargu, dla serwerowni będzie montowany osobny klimatyzator typu SPLIT. Z drugiej strony ostatnie wysokie temperatury w Polsce stawiają pod znakiem zapytania zakres pracy tylko do +43. W związku z powyższym, prosimy o uznanie za spełniające warunki przetargu system w którym zakres temperatur dla jednostki zewnętrznej będzie: dla chłodzenia od -5 do +50 a dla grzania -20 do +30. Taki zakres temperatur jest o wiele bardziej racjonalny, ze względu na funkcję jaką ma pełnić klimatyzacja

Odpowiedź. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający uzna za spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w przypadku zaoferowania jednostki zewnętrznej mini VRF o zakresie pracy dla chłodzenia nie mniejszym niż od -5°C do +43°C, zamiast wymaganego wcześniej zakresu od -15°C do +43°C. Zakres pracy dla grzania pozostaje niezmienny i wynosi od -15°C do +27°C.

Pytanie 13. Proszę o informację dot. zadania :

zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii w Rybniku: Proszę o informację dot. sytemu VRF/VRV - dla pomieszczeń biurowych:

- dokumentacja określa zakres pracy -15°-43°C dla chłodzenia -  sugeruje zastosowanie urządzeń konkretnego producenta. W celu zwiększenia konkurencyjności ofert proszę o zweryfikowanie zakresu pracy dla chłodzenia - większość urządzeń pracuje w zakresie -5°-43°C dla chłodzenia

Określony w dokumentacji  parametr  -15°-43°C dla chłodzenia - stosowany jest zwykle dla serwerowni, a nawet jak w przypadku Państwa dokumentacji jest mniej restrykcyjny i dla serwerowni zawiera się w zakresie pracy -10°-46°C dla chłodzenia i -15-18°C dla grzania,

Stąd moje pytanie - czy przywołany zapis jest zamierzony czy wynika z pomyłki ?

Odpowiedź. Nie. Przywołany zapis nie wynika ani z zamierzenia ani z pomyłki. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający uzna za spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w przypadku zaoferowania jednostki zewnętrznej mini VRF o zakresie pracy dla chłodzenia nie mniejszym niż od -5°C do +43°C, zamiast wymaganego wcześniej zakresu od -15°C do +43°C. Zakres pracy dla grzania pozostaje niezmienny i wynosi od -15°C do +27°C.

Pytanie 14. Informuje, że żaden z obecnie występujących na rynku producentów klimatyzatorów nie spełnia wymagań technicznych Zamawiającego dla zadania nr 1 .

Wobec tego zwracam się z prośba o zmianę wymagań zgodnie z poniższych:

Jednostka wewnętrzna systemu mini VRF: - typu ściennego, - Moc chłodnicza urządzenia min. QCH = 5,7 kW - praca z różnymi prędkościami obrotowymi w tym tryb auto, - chłodząco-grzewcze, - z wbudowanym elektronicznym zaworem rozprężnym, - czynnik roboczy R410A, - dodatkowo z pompką skroplin (zewnętrzną), - pilot przewodowy, - poziom ciśnienia akustycznego: max. 43 dB(A), - Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

Jednostka zewnętrzna systemu mini VRF jako rewersyjna pompa ciepła: - Moc chłodnicza urządzenia min. QCH = 26,2kW przy obciążeniu 130%, - Typ „inwerter”, - pracy w zakresie -5°-43°C dla chłodzenia, - praca w zakresie -15-27°C dla grzania, - Czynnik chłodniczy R410A, - Klasa energetyczna min. A++. - Współczynnik sprawności sezonowej dla chłodzenia min. SEER > 6,10, - Zasilanie ~3x380-400V, 50Hz, - Poziom ciśnienia akustycznego: max.60 dB(A), - Poziom mocy akustycznej: max: 74 dB(A),

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę:

-	maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego emitowanego przez jednostkę wewnętrzną systemu mini VRF z 40 dB(A) do 43 dB(A),

-	zakresu pracy w trybie chłodzenia jednostki zewnętrznej mini VRF na -5°C ÷ +43°C

Pytanie 15. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące postępowania na Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1)   budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii  w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zgodnie z poniższym:

1)	Informuje, że żaden z obecnie występujących na rynku producentów klimatyzatorów nie spełnia wymagań technicznych Zamawiającego dla zadania nr 1  klimatyzatora Split w serwerowni  . Wobec tego zwracam się z prośba o zmianę wymagań zgodnie z poniższych:

Jednostka zewnętrzna układu Split: - Moc chłodnicza urządzenia min. QCH = 3,4kW przy obciążeniu 100%, - Typ „inwerter”, - czynnik roboczy R32, - klasa energetyczna min. A+++, - współczynnik sprawności sezonowej dla chłodzenia min. SEER > 8,50, - zakres pracy -10°-46°C dla chłodzenia i -15-18°C dla grzania, - poziom mocy akustycznej max. 61 dB(A), - poziom ciśnienia akustycznego max: 57 dB(A), - Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

Jednostka wewnętrzna układu Split : - typu ściennego, chłodząco-grzewcze, - Moc chłodnicza urządzenia min. QCH = 3,4 kW - praca z różnymi prędkościami obrotowymi w tym tryb auto, - czynnik roboczy R32, - dodatkowo z pompką skroplin (zewnętrzną), - pilot przewodowy, - poziom ciśnienia akustycznego max: 45 dB(A), - Zasilanie ~1x230V, 50Hz

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mocy chłodniczej jednostki zewnętrznej 
i wewnętrznej na wartość nie mniejszą niż QCH = 3,4 kW.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający zamieszcza rysunki zamienne na podstawie których należy przygotować ofertę.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 stycznia 2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 14 stycznia 
2019 r. o godz. 12:00 w sali 257.

Załączniki:

-	OPS -KLIMA BIAŁYCH 7-RYS SK-04_zamienny.pdf

-	OPS -KLIMA BIAŁYCH 7-RYS E-08_zamienny.pdf