ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:

zadanie 1)	budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

zadanie 2)	budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. Informuję, że podane przez Zamawiającego wymagane parametry techniczne klimatyzatorów dotyczące Części 2  jednoznacznie wskazują producenta klimatyzatorów jakim jest MIDEA.  Jednak urządzenia klimatyzacyjne marki MIDEA, które spełniają wymagania Zamawiającego na czynniku R410A zostały wycofane z produkcji i zastąpione urządzeniami klimatyzacyjnymi na czynniku R32.  Jednak nowe urządzenia klimatyzacyjne marki MIDEA na czynniku R32 nie spełniają wymagań Zamawiającego.  W związku z tym proszę o zmianę wymagań Zamawiającego zgodnie z poniższymi. W celu potwierdzenia w załączniku przesyłam kartę katalogową urządzeń nowych i wycofanych 
z produkcji.

|  | Rewersyjna pompa ciepła systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,9kW Współczynnik EER nie mniejszy niż 3,20 Współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,6 6,5 Współczynnik COP nie mniejszy niż 3,61 Klasa energetyczna w trybie chłodzenia nie mniej niż A++ Możliwość podłączenia 3 urządzeń wewnętrznych Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rewersyjna pompa ciepła systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,9kW Współczynnik EER nie mniejszy niż 3,20 Współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,6 6,5 Współczynnik COP nie mniejszy niż 3,61 Klasa energetyczna w trybie chłodzenia nie mniej niż A++ Możliwość podłączenia 3 urządzeń wewnętrznych Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE |  |
| Jednostka wewnętrzna ścienna systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,6kW 2,5kW Wyposażona w superjonizator Wyposażona w filtr katalityczny Sterowana za pomocą pilota bezprzewodowego Możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi Poziom hałasu w komorze półbezechowej nie większy niż 19dB(A) 20dB(A)w pracy na najniższym biegu Przepływ powietrza nie mniejszy niż 400m3/h w pracy na najwyższym biegu Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE |
| Jednostka wewnętrzna ścienna systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,5kW 3,4kW Wyposażona w superjonizator Wyposażona w filtr katalityczny Sterowana za pomocą pilota bezprzewodowego Możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi Poziom hałasu w komorze półbezechowej nie większy niż 20dB(A) 21dB(A)w pracy na najniższym biegu Przepływ powietrza nie mniejszy niż 520m3/h 500m3/h w pracy na najwyższym biegu Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE Jednostka wewnętrzna ścienna systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,3kW Wyposażona w superjonizator1 Wyposażona w filtr katalityczny Sterowana za pomocą pilota bezprzewodowego Możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi Poziom hałasu w komorze półbezechowej nie większy niż 22dB(A) w pracy na najniższym biegu Przepływ powietrza nie mniejszy niż 725m3/h w pracy na najwyższym biegu Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE; |
| Jednostka wewnętrzna ścienna systemu multi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,0kW Wyposażona w superjonizator Wyposażona w filtr katalityczny Sterowana za pomocą pilota bezprzewodowego Możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi Poziom hałasu w komorze półbezechowej nie większy niż 23dB(A) w pracy na najniższym biegu Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1055m3/h 1050m3/h w pracy na najwyższym biegu Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE |
| Rewersyjna pompa ciepła systemu split Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,5kW 3,4kW Współczynnik EER nie mniejszy niż 3,24 Współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,2 Współczynnik COP nie mniejszy niż 3,62 Klasa energetyczna w trybie chłodzenia nie mniej niż A++ Urządzenie musi posiadać 7-letnią gwarancję Urządzenie musi posiadać atest PZH i deklarację CE |

Odpowiedź. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający uzna za spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w przypadku zaoferowania:

-	jednostki zewnętrznej systemu Multi (Qch≥7,9kW) o współczynniku SEER nie mniejszym niż 6,5 zamiast pierwotnie opisanym 6,6,

-	jednostki wewnętrznej ściennej systemu Multi (Qch≥2,6kW):

Ř	o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 2,5kW zamiast pierwotnie opisanej na poziomie nie mniejszym niż 2,6kW,

Ř	nie wyposażonej w superjonizator,

Ř	nie wyposażonej w możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi,

Ř	o poziomie hałasu nie większym niż 20 dB(A) na najniższy biegu zamiast pierwotnie opisanym na poziomie nie mniejszym niż 19dB(A),

-	jednostki wewnętrznej ściennej systemu Multi (Qch≥3,5kW):

Ř	o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 3,4kW zamiast pierwotnie opisanej na poziomie nie mniejszym niż 3,5kW,

Ř	nie wyposażonej w superjonizator,

Ř	nie wyposażonej w możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi,

Ř	o poziomie hałasu nie większym niż 21 dB(A) na najniższy biegu zamiast pierwotnie opisanym na poziomie nie mniejszym niż 20dB(A),

Ř	o przepływie powietrza nie mniejszym niż 500 m3/h na najwyższym biegu zamiast pierwotnie opisanym na poziomie nie mniejszym niż 520m3/h,

-	jednostki wewnętrznej ściennej systemu Multi (Qch≥5,3kW):

Ř	nie wyposażonej w superjonizator,

Ř	nie wyposażonej w możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi,

-	jednostki wewnętrznej ściennej systemu Multi (Qch≥7,0kW):

Ř	nie wyposażonej w superjonizator,

Ř	nie wyposażonej w możliwość sterowania żaluzjami poziomymi i pionowymi,

Ř	o przepływie powietrza nie mniejszym niż 1050 m3/h na najwyższym biegu zamiast pierwotnie opisanym na poziomie nie mniejszym niż 1055m3/h,

-	jednostki zewnętrznej systemu Split (Qch≥3,5kW) o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 3,4kW zamiast pierwotnie opisanej na poziomie nie mniejszym niż 3,5kW,

Pozostałe parametry pozostają bez zmian z wyjątkiem tych, które zostały zmienione innymi zapytaniami i odpowiedziami do niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 stycznia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 15 stycznia 
2019 r. o godz. 10:00 w sali 210.