Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ (STWIOR rozdział 3. SST-01.02 PRZECISK STEROWANY Z2. MATERIAŁY), do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy zastosować rury kamionkowe kielichowe, systemu C, glazurowane, przeciskowe o średnicy 500 mm o dopuszczalnej sile wcisku 3000 kN i o średnicy 300 mm o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN, łączonych na mufy ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową.
Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza na w/w zadaniu zastosowania rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych.