ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W dokumentacji projektowej części elektrycznej na rysunku E33 jest złącze kablowo-pomiarowe. Pytanie czy ZKP wchodzi w zakres zamówienia? Prosimy o udostępnienie warunków zasilania.

Odpowiedź. Złącze kablowo-pomiarowe zaprojektuje i wykona Zakład Energetyczny. Warunki zasilania w załączeniu.

Pytanie 2. W dokumentacji elektrycznej w pkt. 8.5 jest zapis „ Centralę systemu sygnalizacji pożarowej należy zasilić przewodem niepalnym PH90 HDGSżo 3 x 2,5mm2 . Zasilanie centrali wyprowadzić ze złącza ZK-DPX z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie ze schematem.”. A na schematach zasilanie jest pokazane z RG. Brak przewodu w przedmiarze oraz na schemacie E33. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.

Odpowiedź. W cenie oferty należy uwzględnić zabudowę rozłączników bezpiecznikowych 
z wkładkami DO1 16 A - szt 2 w złączu ZK-DPX do zasilania central oddymiania i SSP oraz montaż przewodu HDGsPH90 3x2,5 mm2 - m 85. Rozłączniki mają być zainstalowane przed głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie wizji lokalnej na obiekcie objętym postępowaniem przetargowym na dzień 26.04.2019 r. między godz. 9:00 a 10:00.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje wizji obiektu.

Pytanie 4. Instalacja wod-kan i p.poż. Poz. 54 umywalka z syfonem uruchamianym kolanem – czy ma być zastosowany syfon uruchamiany kolanem?

Odpowiedź. W ofercie ująć syfony gruszkowe mosiężne lub z tworzywa sztucznego kryte półnogami, zaś w przypadku umywalek w sanitariatach dla niepełnosprawnych należy przyjąć syfony podtynkowe.

Pytanie 5. Instalacja wod-kan i p.poż. Poz. 62 armatura spłukująca pisuary, elektroniczna sterowana podczerwienią – czy ma być taka zastosowana – brak takiego zapisu w opisie technicznym.

Odpowiedź. W ofercie należy przyjąć armaturę spłukującą na przycisk.

Pytanie 6. Instalacja wod-kan i p.poż. W dokumentacji i opisie technicznym na przyłączu wody ma być zamontowany zawór pierwszeństwa – brak w przedmiarze.

Odpowiedź. Zawór p.poż. został uwzględniony w przedmiarze z zakresu przyłącza wodociągowego.

Pytanie 7. Instalacja wod-kan i p.poż. W opisie technicznym w pomieszczeniu przyłącza wody należy zabudować zestaw podnoszenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej – brak w przedmiarze, czy ma być zabudowany.

Odpowiedź. Nie należy ujmować w ofercie zestawu do podnoszenia ciśnienia.

Pytanie 8. Instalacja wod-kan i p.poż. Brak dokumentacji i przedmiaru na przyłącze wody i kanalizacji.

Odpowiedź. Dokumentacja i brakujące przedmiary przyłączy wod-kan w załączeniu.

Pytanie 9. Instalacja c.o. W przedmiarze i dokumentacji technicznej ma być zamontowany kompaktowy węzeł cieplny 350 kW – brak schematu technologicznego parametrów oraz zestawienia materiałów w ww. węźle (producent nie może go w takiej formie wycenić). Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat technologiczny węzła cieplnego wraz z zestawieniem materiałów.

Odpowiedź. W załączeniu schemat kompaktowego węzła cieplnego wraz ze specyfikacją.

Pytanie 10. Instalacja c.o. W opisie technicznym, w sanitariatach powinny być grzejniki ocynkowane – czy takie mają być, gdyż w przedmiarze tego nie zaznaczono.

Odpowiedź. Tak, w sanitariatach należy wycenić grzejniki dodatkowo ocynkowane.

Pytanie 11. Instalacja c.o. W opisie technicznym, grzejniki na poddaszu powinny być w kolorze grafitowym – czy takie mają być, gdyż w przedmiarze tego nie zaznaczono.

Odpowiedź. Tak, na poddaszu należy wycenić grzejniki w kolorze grafitowym.

Pytanie 12. W przedmiarze robót z branży budowlanej w pozycji 10.1.35 wymieniono wykonanie posadzek z parkietu dębowego przemysłowego o powierzchni 273,18 m2. W dokumentacji projektowej brak jest natomiast danych na ten temat. Czy wykonanie parkietu znajduje się w zakresie zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź. Patrz branża budowlana; wytyczne do projektu wykonawczego:

- uwagi dotyczące  wyposażenia,

- rysunek 08 PODDASZE – UKŁAD POSADZEK.

Pytanie 13. W przedmiarze robót z branży budowlanej w pozycji 10.2.25 uwzględniony jest montaż zabudowy z paneli HPL, natomiast w projekcie brak informacji na ten temat. Prosimy o informację czy wykonanie zabudowy znajduje się w zakresie zamówienia oraz o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź. Montaż zabudowy z paneli HPL znajduje się w zakresie zamówienia – patrz BRANŻA BUDOWLANA; wytyczne do projektu wykonawczego:

- uwagi dotyczące wyposażenia,

- rysunki	 15 PARTER  - ROZMIESZCZENIE ZABUDOWY HPL

16 I PIĘTRO - ROZMIESZCENIE ZABUDOWY HPL

17 II PIĘTRO  ROZMIESZCZENIE ZABUDOWY HPL

Pytanie 14. W przedmiarze robót z branży budowlanej w pozycji 14.1.2 ujęta została dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Z dokumentacji projektowej nie wynika czy ma to być podnośnik pionowy czy przyschodowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Patrz w opisie technicznym, pkt. 21.3 na stronie 44 PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Pytanie 15. Zgodnie z projektem kominy mają zostać odtworzone z cegły klinkierowej, natomiast 
w przedmiarze robót budowlanych w pozycji 9.19 uwzględniono montaż kominów w konstrukcji stalowej obudowanej płytami OSB. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź. Kominy należy odtworzyć z cegły klinkierowej.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza nowy folder z branży sanitarnej (skompresowany plik 
z całą zawartością branży sanitarnej który podlega wycenie) obejmujący uszczegóławiające rysunki oraz przedmiary i zastępujący w całości dotychczasowy folder o takiej nazwie którego nie należy wyceniać.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 9 maja 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 9 maja 2019 r. 
o godz. 11:00 w sali 257.

Załączniki:

-	Branża_sanitarna_aktualizacja do ogłoszonego przetargu.zip

-	CO12_specyfikacja węzła c.o..pdf

-	CO.12.pdf

-	Warunki przyłączenia.pdf