ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W punkcie 21.1 opisu technicznego części architektonicznej projektu opisana jest winda osobowa. Wymagana wysokość nadszybia jest zaniżona (2750 mm) i zamówienie dźwigu dla takich warunków jest problematyczne. Prosimy o informację czy zastosowanie dźwigu z zaniżoną strefą górną jest uzasadnione? Czy istnieje możliwość zastosowania większego wymiaru nadszybia (2900 mm)?

Odpowiedź. Zastosowanie dźwigu z zaniżoną strefą jest uzasadnione. Brak jest możliwości zastosowania większego wymiaru nadszybia.

Pytanie 2. W wypadku gdy nie jest możliwa zmiana wymiarów nadszybia czy w wycenie Wykonawca może uwzględnić dźwig hydrauliczny, a nie elektryczny?

Odpowiedź. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić dźwig elektryczny.

Pytanie 3. W przedmiarze instalacji wodno-kanalizacyjnych nie zostały uwzględnione podgrzewacze wody (11 szt). Czy Wykonawca ma uwzględnić je w wycenie?.

Odpowiedź. Tak. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie podgrzewacze wody, opisane 
w dokumentacji projektowej, w ilości 11szt.

Pytanie 4. W opisie technicznym wentylacji i klimatyzacji jest zapis, że kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekrojach okrągłych i prostokątnych mają być w klasie szczelności C, izolowane wełną mineralną 50 mm w płaszczu aluminiowym. W przedmiarze natomiast ujęto izolację o gr. 30 mm. Prosimy o informację jaką grubość izolacji należy przyjąć w wycenie? Ponadto wg informacji naszych podwykonawców klasę C szczelności przyjmuje się dla centrali wentylacyjnych o sprężu na poziomie 750 Pa, a w omawianym przypadku wynosi on 600 Pa. Czy w związku z tym należy przyjąć klasę C czy inną?.

Odpowiedź. W ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji wentylacyjnej w klasie szczelności nie gorszej niż „B” oraz izolację z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o grubości min. 50mm..

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 maja 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 14 maja 2019 r. 
o godz. 11:00 w sali 257.