ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W przedmiarze w poz. 1.20.46 jest zapis” Usuniecie kolizji w miejscu budowy windy”, 
a w projekcie budowlanym w dziale 3.5.1. Zasilanie budynku, jest mowa o nowym złączu ZK i ze względu na zwiększenie mocy nowy układ pomiaru półpośredniego. Pytanie czy zamawiający posiada warunki techniczne usunięcia kolizji wraz z uzgodnionym przez Zakład Energetyczny projektem. Jeżeli ma być nowe złącze ZK i złącze pomiarowe to brak ich w kosztorysie. Oraz warunki na zwiększenie mocy.

Odpowiedź. Zamawiający posiada warunki techniczne usunięcia kolizji oraz warunki techniczne dotyczące zwiększenia mocy. Po stronie Wykonawcy leży przebudowa złącza kablowego na podstawie warunków kolizyjnych oraz zabudowa złącza GPWP wraz z wyposażeniem. W załączeniu do odpowiedzi na pytanie Zamawiający publikuje projekt, który stanowi podstawę uzgodnień 
z zakładem energetycznym. Zakres ten został również ujęty w przedmiarze (kosztorysie).

Pytanie 2. W dniu 30 września prosiłem o udostępnienie schematów instalacji niskonapięciowych 
(treść prośby poniżej), w odpowiedziach z dnia 10 października Zamawiający pisze że schematy 
i rysunki w załączniku do SIWZ – niestety są tylko brakujące rysunki o które również prosiłem.  Proszę zatem o udostępnienie schematów instalacji niskonapięciowych, ponieważ z opisu i przedmiaru nie wszystko można wywnioskować.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje schematy  CCTV oraz LAN.

Pytanie 3. Opis techniczny i rysunek EN-02 opisują i przedstawiają instalacje SAP, w przedmiarach brak pozycji kosztorysowych dla wykonania rzeczonej instalacji. Czy instalacja SAP jest objęta postępowaniem ?, jeżeli tak to proszę o udostępnienie przedmiaru i schematu.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje schemat  instalacji oddymiania dotyczący obecnego etapu realizacji przedmiotu zamówienia. W opublikowanych przedmiarach jest pełen zakres dotyczący obecnego etapu przebudowy obiektu.

Pytanie 4. Brak schematu instalacji oddymiania klatek schodowych. Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje schemat instalacji oddymiania klatek schodowych.

Pytanie 5. Brak w przedmiarach przewodów do optycznych czujek dymu, przycisków RPO oraz czujników pogodowych.

Odpowiedź. Wymienione w pytaniu wyposażenie (akcesoria)  ujęte są w przedmiarze robót, w dziale „Klatki schodowe - klapy pożarowe +system oddymiania 3 klatki ”.

Pytanie 6. Czy zaprojektowane przyciski przewietrzania mają być klawiszowe czy kluczykowe?.

Odpowiedź. Należy przyjąć przyciski przewietrzania klawiszowe.

Pytanie 7. W pozycji  1.25.3 przedmiaru brak ilości – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź.  Należy przyjąć  - 2 szt.

Pytanie 8. Projekt i przedmiar nie określa sposobu montażu  podłączenia kamer CCTV. Czy połączenia kamer należy wykonać w puszkach na tynkowych z PCV ( typowych dla instalacji elektrycznych) czy w dedykowanych podstawach pod kamery?

Odpowiedź. Należy przyjąć dedykowane podstawy pod kamery.

Pytanie 9. Czy kable dla instalacji niskonapięciowych które mają być układane w tynku należy rozprowadzać w rurkach osłonowych ? jeżeli tak to proszę o  podanie ilości  i pozycji przedmiaru.

Odpowiedź. Kable dla instalacji niskonapięciowych należy układać w rurkach osłonowych typu peszel. Ilość rurek należy przyjąć jako 50% ilości przewodów niskonapięciowych i ująć w cenie tych przewodów.

Pytanie 10. Brak w przedmiarze dla instalacji elektrycznych i niskonapięciowych pozycji dotyczących wykucia bruzd. Proszę o uzupełnienie przedmiaru ( kabli jest około 3000m a bruzd w przedmiarze 160m).

Odpowiedź. Różnica ta wynika z faktu, że główne magistrale kablowe prowadzone są nad sufitami, 
a ilość bruzd w ścianach jest adekwatna do ilości robót. Należy również uwzględnić fakt, że 
w przedmiarze przyjęto odbicia i uzupełnienia tynków.

Pytanie 11. Brak w przedmiarze dla instalacji elektrycznych i niskonapięciowych pozycji dotyczących zaprawiania bruzd. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź. Zaprawianie bruzd ujęto w dziale „Instalacje elektryczne” , a ponadto nakłady dotyczące tynków zostały ujęte w robotach tynkarskich.

Pytanie 12. Proszę o udostępnienie schematu instalacji „ PRZYZYWU PRZEDSZKOLE”

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje schemat instalacji „PRZYZYWU PRZEDSZKOLA”.

Pytanie 13. Rysunek E-05 przedstawia instalację piorunochronną , w przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania czy modernizacji takowej instalacji. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź. Nowa instalacja odgromowa zostanie wykonana w II etapie, po montażu szaf klimatyzacji precyzyjnej SKP. W tym etapie proszę wkalkulować w cenę usługi uzupełnienie instalacji odgromowej o zabezpieczenie wentylatora W3 oraz windy (ilość drutu fi. 8 mm -  14 m, ilość kubków montażowych – 14 szt.).

Pytanie 14. W pozycji 1.12.3 przedmiaru jest ilość 3 ( RPO) z projektu wynika że ma ich być 6. 
Ile ręcznych przycisków oddymiania przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź. Należy przyjąć  - 6 szt.

Pytanie 15. Brak w pliku Przedmiar - korekta 10_10_2019.pdf w pozycji nr 1.25.3 obmiaru. Prosimy 
o uzupełnienie lub usunięcie tej pozycji, jeśli nie należy jej wyceniać.

Odpowiedź. W pozycji należy przyjąć obmiar + 2 szt.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28 października 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
28 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.

Załączniki:

-	Projekt_kolizja.zip

-	schemat blokowy _CCTV_LAN .pdf

-	schemat instalacji oddymiania.pdf

-	schemat instalacji przyzywu .pdf